Дело №05-0210/16/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2017 года    			                                   г. Симферополь

Мировой судья судебного участка №16 Центрального судебного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     района города Симферополь (Центрального районного городского округа Симферополь) Республики Крым Чепиль О.А., рассмотрев в помещении мировых судей Центрального судебного района города Симферополь, по адресу: г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, 3а, дело об административном правонарушении в отношении должностного лица:

директора Общества с ограниченной ответственностью «НАИМЕНОВАНИЕ» Трофименко Елены Анатольевны, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕС,

в совершении правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

19 мая 2017г., Трофименко Е.А. являясь директором ООО «НАИМЕНОВАНИЕ», расположенного по адресу: АДРЕС не выполнила в установленный срок предписание НОМЕР от 10.05.2016г.,  органа, осуществляющего государственный  надзор (контроль) в области пожарной безопасности, а именно:

# - здание не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4 или 5 типа (оснащена 3-им типом). Окончательное решение по выбору СОУЭ принимается проектной организацией. (соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности), отсутствуют световые эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения (не со всех этажей) и т.д.).  (ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7, СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);

# - отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции торговых залов без естественного проветривания при пожаре (ст.4, ст.6, ст.56, № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.2 " ж"  СП7.13130.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования);

# - помещения производственного, складского и технического назначения (кладовые горючих товаров и  товаров в горючей упаковке, складские помещения, складское помещение мансарды), за исключением помещений категорий В4 и Д, не отделены от общего коридора 5-го этажа противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа. Проемы  помещений производственного, складского и технического назначения, выполнены не противопожарными (ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Обеспечение распространение пожара на объектах защиты);

# - здание не обеспечено необходимым числом пожарных стволов (пожарных кранов) на внутреннее пожаротушение здания. (п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1 таблица 2 СП 10.13130.2009 СПЗ Внутренний противопожарный водопровод);

# - в здании не предусмотрено устройство пожарных насосных установок (предусматривается при постоянном или периодическом недостатке давления во внутреннем противопожарном водопроводе) (имеющийся насос работает только на отсечку от городских сетей) п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.1 СП 10.13130.2009 СПЗ Внутренний противопожарный водопровод";

# - ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале менее 2.5м (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.7.2.4, СП 1.13130.2009);

- в лестничной клетке здания (основной) отсутствуют двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров (двери должны быть глухими или с армированным стеклом). ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

- допускается использование этажа в чердачном пространстве (мансарды), (технического этажа при выходе на кровлю) для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. (п. 23 "б" Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);

- лифтовые шахты (грузового лифта) в здании не отделены от коридоров и других помещений противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, либо тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа (ст. 88 п.16 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- в наружных стенах лестничных клеток на каждом этаже не предусмотрены окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м². (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.4.16 СП 2.13130.2012 "СПЗ. Обеспечение огнестойкости объектов защиты").

Трофименко Е.А. в судебное заседание не явилась, подала заявление о рассмотрении дела в её отсутствие, в котором указала, что вину признает в полном объеме, просит суд ограничиться минимальным наказанием.

Оценив доказательства, имеющиеся в деле об административном правонарушении, мировой судья приходит к выводу, что Трофименко Е.А. совершила правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно: невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

В силу ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определена обязанность руководителей организаций по соблюдению требования пожарной безопасности, а также по выполнению предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны.

Согласно ст. 38 указанного Федерального закона, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Согласно распоряжения № 157 от 10.05.2017г. старшим инспектором Отдела надзорной деятельности по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым была проведена проверка в отношении ООО «НАИМЕНОВАНИЕ»  с целью контроля за выполнением предписания НОМЕР от 10.05.2016 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, в ходе которой выявлено, что не все нарушения противопожарной безопасности на дату проведения проверки – 19.05.2017 г. устранены.

Вина директора ООО «НАИМЕНОВАНИЕ»  Трофименко Е.А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации при обстоятельствах, изложенных в протоколе об административном правонарушении от 19.05.2017 г., подтверждается: протоколом об административном правонарушении НОМЕР от 19.05.2017 года (л.д.5-7), копией акта проверки НОМЕР от 19.05.2017 года (л.д.10-11), копией предписания НОМЕР от 10.05.2016 года (л.д.8-9), копией распоряжения (приказа) о проведении внеплановой выездной проверки НОМЕР от 10.05.2017 года (л.д.12-13), копией приказа НОМЕР от 31.12.2014г. о приступлении к обязанностям директора (л.д.14), должностной инструкцией директора от 12.01.2015г. (л.д.15-16), фототаблицей (л.д.19-22).

Согласно п.1 п.4.5 КоАП РФ, срок привлечения вышеуказанного должностного лица к административной ответственности – не истёк. Оснований для прекращения производства по данному делу – не установлено.

При назначении меры административного наказания за административное правонарушение, мировой судья, в соответствии с требованиями ст.4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершённого административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность правонарушителя, – судом не усматривается.

При определении вида и размера административного наказания, оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, учитывая конкретные обстоятельства правонарушения, данные о личности виновного, мировой судья считает необходимым назначить Трофименко Е.А. административное наказание в виде штрафа, однако, в минимально предусмотренном санкцией данной части статьи размере.

Руководствуясь ч.12 ст.19.5, ст.ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья –

ПОСТАНОВИЛ:

Признать директора Общества с ограниченной ответственностью «НАИМЕНОВАНИЕ» Трофименко Елену Анатольевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 3000  (три тысячи) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель - Управление Федерального Казначейства по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым) в Отделении Республика Крым г. Симферополь; БИК - 043510001; р/сч 40101810335100010001, ОКТМО 35701000, ИНН 7702835821, КПП 910201001; КБК 17711627000016000140.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня отсрочки или рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ч.1 ст.20.25 КоАП РФ).

Постановление может быть обжаловано в Центральный районный суд города Симферополя через мирового судью судебного участка №16 Центрального судебного района г. Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья                       	                       	  О.А. Чепиль