Дело № 5-24-295/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дата                                                       адрес

Мировой судья Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес фио, рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из Отдела надзорной деятельности по адрес Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по адрес, в отношении должностного лица – генерального директора наименование организации (далее по тексту - наименование организации)

фио Ривката Валимхаметовича, паспортные данные, проживающего по адресу: адрес,

в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио, являясь должностным лицом - генеральным директором наименование организации, расположенного по адресу: адрес, не выполнил в установленный срок, до дата, законное предписание Отдела надзорной деятельности по адрес Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по адрес (далее по тексту – орган государственного пожарного надзора, ОНД по адрес УНД ГУ МЧС России по РК) № 46/1/1 от дата, а именно пункты №№ 5-6, 16-19, 24, 27-29, 34, 36 указанного предписания, в соответствии с которыми было предписано:

корпус № 1:

1. не допускать использование горючих материалов для покрытий пола в общих коридорах с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2 (п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от дата (далее – ППРвРФ), п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выхода»);

2. двери поэтажных коридоров, холлов застеклить армированным стеклом или выполнить глухими (п. 33 ППРвРФ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

корпус № 2:

3. двери поэтажных коридоров, холлов застеклить армированным стеклом или выполнить глухими (п. 33 ППРвРФ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

4. не допускать использование горючих материалов для покрытий пола в общих коридорах с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2 (п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от дата (далее – ППРвРФ), п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выхода»);

5. запоры на дверях эвакуационных выходов выполнить обеспечивающими возможность свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППРвРФ);

6. эвакуационные двери лестничных клеток оборудовать приборами для самозакрывания и уплотнения в притворах (п. 33 ППРвРФ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

столовая:

7. помещения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре (ст. 54 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

8. не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 ППРвРФ);

9.  запоры на дверях эвакуационных выходов выполнить обеспечивающими возможность свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППРвРФ);

10. обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначений их категорий по противопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (п. 20 ППРвРФ);

организационные мероприятия, территория:

11. не допускать к работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) (п. 3 ППРвРФ);

12. составить и зарегистрировать декларацию пожарной безопасности на объекты защиты (ст. 64 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

То есть фио, как должностное лицо наименование организации, совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

фио к мировому судье не явился, о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении был уведомлен заблаговременно, надлежащим образом.

Согласно ст. 25.1 КоАП РФ, дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 ст. 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Принимая во внимание, что в материалах дела имеются данные о надлежащем извещении фио о месте и времени рассмотрения дела, ходатайства об отложении рассмотрения дела не поступало, имеются предусмотренные законом основания для рассмотрения дела в его отсутствие.

Исследовав материалы дела, прихожу к следующему.

Исходя из диспозиции ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, административная ответственность по указанной статье наступает в том случае, если в установленный срок не будет выполнено законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

В силу ст. 6 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Статьей 37 указанного Федерального закона установлена обязанность руководителей организаций соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

Установлено, что фио является генеральным директором наименование организации, что подтверждается копией решения учредителя № 6 об избрании генерального директора наименование организации от дата (л.д.15), а также сведениями о юридическом лице из Единого государственного реестра юридических лиц (л.д. 16-18).

дата ОНД по адрес УНД ГУ МЧС России по РК во исполнение распоряжения главного государственного инспектора адрес по пожарному надзору от дата № 46, генеральному директору наименование организации фио было выдано предписание № 46/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в соответствии с которым было предписано в срок до дата устранить в том числе следующие нарушения требований пожарной безопасности:

корпус № 1:

1. не допускать использование горючих материалов для покрытий пола в общих коридорах с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2 (п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от дата (далее – ППРвРФ), п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выхода»);

2. двери поэтажных коридоров, холлов застеклить армированным стеклом или выполнить глухими (п. 33 ППРвРФ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

корпус № 2:

3. двери поэтажных коридоров, холлов застеклить армированным стеклом или выполнить глухими (п. 33 ППРвРФ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

4. не допускать использование горючих материалов для покрытий пола в общих коридорах с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2 (п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от дата (далее – ППРвРФ), п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выхода»);

5. запоры на дверях эвакуационных выходов выполнить обеспечивающими возможность свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППРвРФ);

6. эвакуационные двери лестничных клеток оборудовать приборами для самозакрывания и уплотнения в притворах (п. 33 ППРвРФ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

столовая:

7. помещения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре (ст. 54 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

8. не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 ППРвРФ);

9.  запоры на дверях эвакуационных выходов выполнить обеспечивающими возможность свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППРвРФ);

10. обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначений их категорий по противопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (п. 20 ППРвРФ);

организационные мероприятия, территория:

11. не допускать к работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) (п. 3 ППРвРФ);

12. составить и зарегистрировать декларацию пожарной безопасности на объекты защиты (ст. 64 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») (л.д. 11-13).

Распоряжением органа государственного пожарного надзора № 183 от дата назначено проведение внеплановой выездной проверки в отношении наименование организации с целью контроля за выполнением ранее выданного предписания № 46/1/1 от дата (л.д. 5-6). С распоряжением о проведении проверки фио был ознакомлен под подпись дата (л.д. 5-6).

В ходе проведения проверки было установлено, что часть выявленных ранее нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании № 46/1/1 от дата, на момент проведения проверки устранены не были, что подтверждается копией акта проверки № 183 от дата (л.д. 7-8). С актом проверки фио в день проведения проверки был ознакомлен, что подтверждается его подписью в акте.

По результатам проведенной проверки генеральному директору наименование организации органом государственного пожарного надзора было выдано новое предписание об устранении вышеизложенного нарушения требований пожарной безопасности, с указанием срока устранения нарушения – дата (л.д. 9-10).

Собранные по делу об административном правонарушении доказательства   оцениваются по правилам, предусмотренным ст. 26.11 КоАП РФ, как достаточные, достоверные и допустимые, и учитываются при вынесении постановления.

Таким образом, бездействие генерального директора наименование организации фио квалифицируется по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

При назначении наказания учитывается характер совершенного правонарушения, его последствия, личность фио

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность за совершенное правонарушение, согласно ст.ст. 4.2 и 4.3 КоАП РФ, не установлено.

С учетом личности виновного, характера совершенного административного правонарушения, отсутствием обстоятельств, отягчающих административную ответственность, полагаю возможным назначить фио наказание в виде штрафа, установленного санкцией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ для должностных лиц, в минимальном размере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо фио Ривката Валимхаметовичу виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

Штраф необходимо уплатить по следующим реквизитам: получатель - УФК по адрес (ГУ МЧС России по адрес); Банк получателя - Отделение адрес, БИК телефон, счет № 40101810335100010001, КБК телефон телефон, ОКТМО телефон, ИНН телефон, КПП телефон.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, предоставляет мировому судье, вынесшему постановление.

Разъяснить, что в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП Российской Федерации неуплата административного штрафа в течение 60 дней влечет наложение  административного штрафа в двукратном размере  суммы  неуплаченного административного штрафа, но не сумма прописью, либо административный  арест  на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Алуштинский городской суд адрес в течение 10-ти суток со дня вручения или получения копии постановления, через мирового судью судебного участка № 24 Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес лицами, указанными в ст.25.1-25.5 КоАП РФ.

Мировой судья:		                     	                                           фио

5