# Дело №5-71-60/2017

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«04» июля 2017 года г. Саки

Мировой судья судебного участка №71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовская И.В., рассмотрев дело об административном правонарушении по ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении: **Миклина Андрея Васильевича**, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, женатого, работающего заместителем генерального директора ООО « название », зарегистрированного по адресу: адрес, проживающего по адресу: адрес,

**УСТАНОВИЛ:**

 ДД.ММ.ГГГГ. в 11 час. 00 мин. по результатом проведенной внеплановой выездной проверки в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Санаторий « название » по адресу: адрес с целью контроля за исполнением предписания № 30/1/28 по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от ДД.ММ.ГГГГ. выданного ОНД по г.Саки и Сакскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым (государственным пожарным надзором) установлено, что должностным лицом Миклиным А.В. не приняты меры по выполнению в срок до ДД.ММ.ГГГГ. требования предписания № 30/1/28 от ДД.ММ.ГГГГ., а именно пункты 2,3, 5,6, 29: пожарный извещатель расположен ближе 1 м до вентиляционного отверстия (напротив кондиционера) в помещении кладовщика корпуса столовой – требования ст.ст. 83,84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» утв. Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Далее «Регламента», п. 13.3.6 Свод Правил 5.131230.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» далее СП 5.13130.2009; не соответствует нормативное расстояние до осветительных приборов дымового извещения (менее 0, 5м)в помещении коридора на 5-м этаже спального корпуса – требование ст.ст. 83, 84 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009; не установлен соответствующий тип пожарных извещателей в помещениях массажного кабинета спального корпуса, помещении хранения белья, складского помещения на первом этаже, котельной, картофелечистки помещения столовой, помещении обеденного зала, подвальном помещении корпуса столовой (в помещениях установлены тепловые извещатели вместо дымовых) – требования приложения М, приложения А п.А.3, п. 13.1.4, п.13.1.5, п. 13.1.6, п.13.110, п. 13.111, п. 13.1.12 СП5.13130.2009, ст.ст. 83, 84 Регламента; не установлены пожарные извещатели в следующих помещениях – кабинет заместителя директора на первом этаже, подсобном помещении столовой, пищеблоке столовой, лифтовой шахте, кафе, в помещении холла первого этажа спального корпуса – требование ст.ст. 83, 84 «Регламента», Табл.А п.А4 СП 5.13130.2009; не установлены поэтажные двери на лестничной клетке первого этажа медицинского корпуса, которые оборудованные устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворках, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации –требования п.23 (к) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390.

 В судебном заседании Миклин А.В. вину в совершенном правонарушении признал и пояснил в соответствии с вышеизложенным. Также пояснил, что ими было устранено 25 пунктов из 30, остальные не устели устранить, поскольку был дан очень короткий срок для их устранений.

 Вина заместителя генерального директора ООО «название» Миклина Андрея Васильевича в совершении административного правонарушения подтверждается материалами дела в совокупности:

- протоколом об административном правонарушении №номер от ДД.ММ.ГГГГ.;

- актом проверки № номер от ДД.ММ.ГГГГ.;

- предписанием №номер от ДД.ММ.ГГГГ., в котором указано, что выявленные недостатки необходимо устранить в срок до ДД.ММ.ГГГГ.;

- приказом № 40/д от ДД.ММ.ГГГГ..

 Совокупность вышеуказанных доказательств по делу у суда не вызывают сомнений, они последовательны, непротиворечивы и полностью согласуются между собой. Мировой судья, находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения настоящего дела, а потому считает возможным положить их в основу постановления.

Согласно ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

1) собственники имущества;

2) руководители федеральных органов исполнительной власти;

3) руководители органов местного самоуправления;

4) лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

5) лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

6) должностные лица в пределах их компетенции.

Таким образом, на заместителе генерального директора ООО «Санаторий «Северное сияние» Миклине А.В., как на должностном лице, лежит обязанность по своевременному соблюдению и выполнению требований пожарной безопасности.

 Таким образом, факт совершения генеральным директором ООО «Санаторий «Северное сияние» Миклиным А.В. правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленные срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

 При назначении наказания учитывается характер совершенного правонарушения, сведения о должностном лице.

 Обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность за совершенное правонарушение, не установлено.

 Порядок и сроки привлечения к административной ответственности соответствуют требованиям КоАП РФ, обстоятельств, исключающих производству по делу об административном правонарушении, не установлено.

 Учитывая вышеизложенное, считаю необходимым назначить заместителю генерального директора ООО «Санаторий «Северное сияние» Миклину А.В. наказание в виде наложения административного штрафа в пределах санкции ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, предусматривающей наказание для должностных лиц, в размере трех тысяч рублей.

 На основании вышеизложенного, руководствуясь ч.12 ст.19.5, [29.10](http://sudact.ru/law/doc/JBT8gaqgg7VQ/004/006/?marker=fdoctlaw" \l "efprKp6zCSrT" \o "Статья 29.10. Постановление по делу об административном правонарушении" \t "_blank) КоАП РФ, мировой судья

**ПОСТАНОВИЛ:**

 Заместителя генерального директора ООО «название» Миклина Андрея Васильевича, ДД.ММ.ГГГГ. рождения, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. [19.5](http://sudact.ru/law/doc/JBT8gaqgg7VQ/002/015/?marker=fdoctlaw" \l "DtPTK6F20BJa" \o "Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль" \t "_blank) КоАП РФ и подвергнуть административному взысканию в виде штрафа в размере 3000 (трех тысяч) рублей.

 Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлекаемым к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

 Реквизиты получателя для оплаты платежа: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым) р/с 40101810335100010001 в отделении Республика Крым г.Симферополь ИНН 7702835821 код бюджетной классификации 17711607000016000140, КПП 910201001, БИК 043510001, ОКТМО 35721000.

 Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет мировому судье, вынесшему постановление.

При неуплате суммы административного штрафа к указанному сроку постановление подлежит передаче в подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, наступает административная ответственность по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок №71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

# Мировой судья /подпись/ И.В. Липовская