# Дело №5-71-224/2017

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«30» октября 2017 года                                                                                    г. Саки

Мировой судья судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовская И.В., рассмотрев дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении: Плахина Александра Анатольевича, 29 мая 1974 года рождения, уроженца паспортные данные, гражданина Российской Федерации, занимающего должность начальника филиала АО «данные изъяты»», зарегистрированного по адресу: адрес, проживающего по адресу: адрес,

УСТАНОВИЛ:

27 сентября 2017 года, при проведении внеплановой выездной проверки Акционерного общества данные изъяты в период с 20 сентября 2017 года по 26 сентября 2017 года, на предмет контроля выполнения АО «… пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 ранее выданного предписания … от 26  июля 2017 на объектах теплоснабжения Филиала АО «…» «выявлены нарушения  требований безопасности в сфере теплоснабжения, а именно: не проведена проверка знаний ПТЭТЭ в соответствии с требованиями п.п. 2.3.8.1.-2.3.8.5, п. 2.3.19, п. 2.3.19, п.2.3.20, п.2.3.21 ПТЭТЭ работников связанных с обслуживанием тепловых энергоустановок; не проведено длительное обучение (повышение квалификации) руководящих работников, руководителей структурного подразделения и специалистов, эксплуатирующих тепловые энергоустановки; не выполнено в установленный срок техническое освидетельствование строительных конструкций здания котельной № 7; отсутствует обваловка бакового хозяйства высотой не менее 0, 5м, вместимостью не менее объема наибольшего бака, с организованном отводом воды в систему канализации или по согласованию на рельеф; баки – аккумуляторы не оборудованы: автоматическим регулятором уровня, обеспечивающим полное прекращение подачи воды в баки-аккумуляторы при достижении верхнего предельного уровня заполнения бака-аккумулятора, а также блокировочным устройством, отключающим насосы, при достижении нижнего предельного уровня воды в баке; автоматическим устройством включения резервных откачивающих насосов при отключении рабочих; автоматическим устройством переключения системы электроснабжения бакового хозяйства с основного источника электропитания на резервный при исчезновении напряжения на основном источнике; контрольно-измерительными приборами для измерения уровня и температуры воды в баках, давления во всех подводящих и отводящих трубопроводах, приборами для дистанционного измерения уровня воды;  не установлены электрифицированные задвижки в соответствии установленными требованиями на линиях подвода и отвода горячей воды в каждый бак-аккумулятор и между баками; не определена охранная зона вокруг баков-аккумуляторов и не установлены предупредительные знаки, запрещающие нахождение в этой зоне лиц, не имеющих непосредственное отношение к бакам-аккумуляторам; отсутствуют технические паспорта баков – аккумуляторов, журнал текущего обслуживания баков – аккумуляторов, технологические карты баков-аккумуляторов; не проведены обязательные ежегодный осмотр, техническое освидетельствование и периодическая техническая диагностика баков-аккумуляторов, подтверждающие их пригодность к дальнейшей эксплуатации, чем совершил правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

В суде начальник филиала Акционерного общества данные изъяты» Плахин А.А. вину признал, пояснил, что действительно есть данные нарушения, но в ближайшее время все будет исправлено.

Изучив материалы дела, мировой судья считает, что начальником филиала Акционерного общества «данные изъяты Плахиным А.А.  совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ – невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор об устранении нарушений законодательства.

Вина начальника филиала Акционерного общества данные изъяты в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ доказана, подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом об административном правонарушении №… от 29 мая 1974 года рождения, уроженца паспортные данные отношении начальника филиала Акционерного общества «данные изъяты Плахина  А.А.;

- копией распоряжения ( приказа)  органа государственного контроля (надзора), о проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица Акционерного общества «данные, паспортные данные № …;изъяты от 29 мая 1974 года рождения, уроженца

- копией акта проверки № … от 29 мая 1974 года рождения, уроженца

- копией предписания об устранении нарушений законодательства в области государственного энергетического надзора№ … от 29 мая 1974 года рождения,;

- копией приказа о переводе.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность в соответствии со ст.4.3 КоАП РФ, судом не установлено.

Всесторонне, полно и объективно выяснив обстоятельства дела, выявив причины и условия, способствовавшие совершению данного правонарушения, проанализировав все фактические данные, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, учитывая характер совершенного правонарушения, данные о личности правонарушителя, степень вины, учитывая отсутствие обстоятельств, смягчающих ответственность, а так же отсутствие обстоятельств отягчающих административную ответственность, с целью воспитания уважения к общеустановленным правилам, а также предотвращения совершения новых правонарушений, суд считает необходимым назначить правонарушителю административное наказание в пределах санкции ч. 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 19.5 , 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Начальника филиала Акционерного общества данные изъяты Плахина Александра Анатольевича, 29 мая 1974 года рождения, уроженца паспортные данные, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и подвергнуть административному взысканию в виде штрафа в размере 1000 (одной  тысячи) рублей.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлекаемым к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Реквизиты получателя для оплаты платежа:  Межрегиональное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г.Севастополю ИНН реквизиты..

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет мировому  судье, вынесшему постановление.

При неуплате суммы административного штрафа к указанному сроку постановление подлежит передаче в подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, наступает административная ответственность по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок №71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

# Мировой судья 		            		                           	И.В. Липовская