Дело № 5-72-333/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

14 августа 2018 года                                                                                         г. Саки

Мировой судья судебного участка № 72 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Костюкова Е.В., с участием законного представителя юридического лица – Павлова Олега Александровича, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушение в отношении юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Центр молодежных инициатив «Зебра» (далее ООО «Центр молодежных инициатив «Зебра») о привлечении к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протокола об административном правонарушении № 8/2018/100 от 19 июля 2018 года, при проведении внеплановой выездной проверки на основании распоряжения главного государственного инспектора г. Саки и Сакского района по пожарному надзору от 13.07.2018 года № 71 с целью контроля за исполнением предписания № 71/1/59 по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 21.07.2017 года, выданного сотрудниками государственного пожарного надзора установлено, что юридического лица ООО «Центр молодежных инициатив «Зебра», расположенное по адресу: адрес, не выполнило в срок до 01 июня 2018 года предписание № 71/1/59 от 21 июля 2017 года, а именно пункты 1-7, 9-11, 13, 16-20, 22-30, 32, 33, которые не выполняются с 2017 года:

- Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации во втором помещении поста охраны и видеонаблюдения п.61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» далее «Правил», ст. С. ст.84 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. далее «Регламента», Табл.А п.А.4 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. СП 5.13130.2009;

- Автоматическая пожарная сигнализация, установленная в помещении офиса, складском помещении и помещении поста охраны и видеонаблюдения эксплуатируется в неисправном состоянии. Не приняты меры по техническому обслуживанию АПС п.61, п.63 «Правил»;

- Система оповещения и управления эвакуацией не обеспечивает звуковое оповещение в помещении офиса и складском помещении п.4.1, п.4.8, табл.№1, табл.№2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

- Не установлены ручные пожарные извещатели в складском помещении и помещении поста охраны и видеонаблюдения п.13.13.1-13.13.3 приложение Н СП 5.13130.2009;

- В помещении склада между стенами и кровлей имеется зазор, что способствует удалению дыма, не доходящего до извещателя. Не установлен соответствующий тип пожарного извещателя согласно приложения М п. 13.1.10 п.13.3.6 п.13.1.11 СП 5.13130.2009;

- В помещении склада размещение дымовых извещателей не соответствует требованиям п.13.4.1 табл.13.3 СП 5.13130.2009. При монтаже АПС в помещении склада не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и проектной документации (ПТ26.04.2016-АПС-СО) п.61 «Правил»;

- Руководитель организации не обеспечил наличие в помещении поста охраны и видеонаблюдения инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности системы противопожарной защиты п.64 «Правил»;

- Пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам и не размещены в пожарных шкафах из не горючего материала п.57 «Правил», ст.107 п.4 «Регламента»;

- Объект не обеспечен необходимым количеством расхода воды на наружное пожаротушение п.55 «Правил», п.5.2, табл.2 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- Не обеспечен необходимый предел огнестойкости несущих элементов кровли складского здания. Не проведена огнезащитная обработка деревянных элементов кровли согласно табл. 21 п.2 ст.58 «Регламента»;

- Предел огнестойкости несущих элементов лестничных маршей строений не соответствует R60 (п.19 ст.88 «Регламента» таблица 21).

- Допускается эксплуатация электрических светильников на токоведущем проводе, со снятыми колпаками (рассеивателями) в помещении элекрощитовой, насосной и сторожевом помещении п.42 (в) «Правил»;

- Руководителем организации не проведена проверка на работоспособность наружного противопожарного водоснабжения с составлением соответствующего акта п.55 «Правил»;

- Отсутствует резервный насосный агрегат, который должен автоматически включаться при аварийном отключении или не срабатывании основного насосного агрегата п.55 «Правил», п.5.10.2 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. СП 5.13130.2009;

- Не предусмотрены устройства защитного отключения на кондиционер, предотвращающие возникновение пожара, который размещен в помещении поста охраны и офисе ст.142 п.6, ст.82 п.4 «Регламента»;

- Пожарные щиты не укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), ведрами, бочки не заполнены водой, пожарный щит размещенный возле склада не доукомплектован пожарно-техническим инвентарем (багор, топор, лопата, ведро, лом) п.482,п.483, приложение №6 «Правил»;

- Территория объекта не обеспечена необходимым количеством пожарных щитов, укомплектованных немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем - п.481, п.482 приложение №5,6 «Правил»;

- Приказом не назначено лицо, ответственное за противопожарное состояние на объекте защиты п.4 «Правил»;

- Уполномоченное лицо не прошло обучение по вопросам пожарно-технического минимума п.З «Правил»;

- Не проведен противопожарный инструктаж с работниками объекта - п.З «Правил»;

- Не разработана объектовая инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с п.2, п.460-462 «Правил»;

- Не разработана инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре п.12 «Правил»;

- На территории объекта защиты не установлены указатели местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, выполненных с использованием светоотражающих покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 - п.55 «Правил», п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009;

- Не предоставлен журнал учета первичных средств пожаротушения, периодичности их осмотра и проверки п.478 «Правил»;

- Не установлена бочка для хранения воды не менее 0,2 куб. метра рядом с пожарными щитами, имеющиеся бочки не заполнены водой - п.483 «Правил»;

- Допускается прокладка и эксплуатация линий электропередач (в том числе временных и проложенных кабелем) по горючему временному строению, а также размещение электрической розетки на горючем основании п.41 «Правил»;

- Автоматическая пожарная сигнализация, установленная в помещении офиса, складском помещении и помещении поста охраны и видеонаблюдения находится в неисправном состоянии. Не приняты меры по техническому обслуживанию АПС п.61, п.63 «Правил».

В судебном заседании законный представитель юридического лица – директор ООО «Центр молодежных инициатив «Зебра» Павлов О.А., действующая на основании Приказа № 1 от 23.03.2017 года, вину во вменяемом правонарушения, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) признал, пояснил суду, что принимает меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности, требования предписания выполнены частично, нарушения устраняются, на сегодняшний день укомплектованы все пожарные щиты защитными техническими средствами, составлен график устранения нарушений, назначено лицо, ответственное за противопожарное состояние, разрабатываются инструкции.

Выслушав пояснения законного представителя юридического лица – директора ООО «Центр молодежных инициатив «Зебра» Павлова О.А., исследовав письменные доказательства и фактические данные в совокупности, мировой судья приходит к выводу, что вина юридического лица ООО «Центр молодежных инициатив «Зебра» во вменяемом правонарушении нашла своё подтверждение в судебном заседании.

Часть 14 статьи 19.5 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи. – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями экспертов, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Фактические обстоятельства дела и наличие события административного правонарушения подтверждаются имеющимися в материалах дела доказательствами, а именно:

- протоколом об административном правонарушении № 8/2018/100 от 19.07.2018 года;

- копией распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 10.07.2018 года № 82;

- актом проверки № 82 от 19.07.2018 года;

- копией предписания № 22/1/16 от 23.08.2016 года;

- копией предписания № 71/1/59 от 21.07.2017 года;

- копией предписания № 82/1/69 от 19.07.2018 года;

- копией постановления Сакского районного суда Республики Крым от 21.09.2017 года (дело № 5-289/2017), которым Общество признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ;

- копией Устава ООО «ЦМИ Зебра»;

- копией Приказа № 1 от 23.03.2017 года о назначении на должность директора ООО «ЦМИ Зебра» Павлова О.А.

Указанные доказательства соответствуют в деталях и в целом друг другу, добыты в соответствии с требованиями действующего законодательства, относимы и допустимыми получили оценку в соответствии с требованиями статьи 26.11 КоАП РФ.

Согласно ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 18.07.2018 года, содержатся сведения о юридическом лице - ООО «Центр молодежных инициатив «Зебра» (ОГРН 1159102053175, ИНН 9107036817,), дата регистрации в МИ ФНС № 3 по Республике Крым 11.02.2015 года.

Исходя из содержания материалов дела, сотрудники отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым действовали в рамках предоставленных им законом полномочий с целью выполнения возложенных на них обязанностей.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но доказательств, которые могли бы свидетельствовать о принятии Обществом необходимых и достаточных мер, направленных на выполнение требований пожарной безопасности, не имеется. При определении территориальной подсудности дел об административных правонарушениях, объективная сторона которых выражается в бездействии в виде неисполнения установленной правовым актом обязанности, необходимо исходить из места жительства физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, места исполнения должностным лицом своих обязанностей либо места нахождения юридического лица, определяемого в соответствии со ст. 54 ГПК РФ.

Изучив материалы дела, суд считает, что вина юридического лица ООО «Центр молодежных инициатив «Зебра» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ полностью доказана, а действия юридического лица ООО «Центр молодежных инициатив «Зебра» правильно квалифицированы по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ – повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи.

В соответствии с требованиями ст. 24.1 КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства совершения административного правонарушения, предусмотренные ст. 26.1 КоАП РФ.

В ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ определено, что административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ установлена административная ответственность.

Согласно ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Суду, с учетом положений ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, не представлено надлежащих доказательств отсутствия у ООО «Центр молодежных инициатив «Зебра» объективной возможности для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, и принятия им всех зависящих от него мер по их соблюдению.

Срок давности для привлечения к административной ответственности по данному административному делу в отношении ООО «Центр молодежных инициатив «Зебра» не истек, обстоятельств, исключающих производство по делу, не имеется.

В соответствии со ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Согласно ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Учитывая наличие смягчающих (признание законным представителем юридического лица – директором ООО «Центр молодежных инициатив «Зебра» Павловым О.А. вины в совершении административного правонарушения, принятие мер к частичному устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности) вину обстоятельств, наличие отягчающего (повторное совершение однородного административного правонарушения) вину обстоятельства, характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, мировой судья считает возможным назначить ООО «Центр молодежных инициатив «Зебра» наказание в виде административного штрафа в пределах санкции ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ для данного вида наказания, считая данное наказание достаточным для обеспечения достижения цели административного наказания.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 14 ст. 19.5, ст. ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Центр молодежных инициатив «Зебра» (ОГРН 1159102053175, ИНН 9107036817, дата регистрации в МИ ФНС № 3 по Республике Крым 11.02.2015 года) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: р/с 40101810335100010001; получатель платежа: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым) в отделении Республика Крым г. Симферополь, ИНН 7702835821, код бюджетной классификации 17711607000016000140, КПП 910201001, БИК 043510001, ОКТМО 35721000, назначение платежа – административный штраф.

Квитанцию об оплате административного штрафа следует представить в судебный участок № 72 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым, расположенном по адресу: ул. Трудовая, 8, г. Саки, Республика Крым.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

В случае неуплаты административного штрафа в установленный законом 60 дневный срок возбуждается дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает назначение лицу наказания в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти суток в Сакский районный суд Республики Крым, через мирового судью судебного участка № 72 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым, со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья                                                                          Е.В. Костюкова