Дело № 5-73-432/2025

УИД:91MS0073-01-2025-001922-47

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 сентября 2025 года 								г. Саки

Мировой судья судебного участка № 73 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Васильев В.А. рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отдела санитарного надзора Межрегионального управления Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  по Республике Крым  и городу Федерального значения Севастополю  в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Крымская водная компания» о привлечении к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

19 августа 2025 года в отношении ООО «Крымская водная компания» главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Белошейкиной О.Е. составлен протокол об административном правонарушении, согласно которому, при проведении внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица – Общества 11 августа 2025 г. в 16 час. 00 мин. выявлены следующие нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия:

Предписание должностных лиц Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю от 18.06.2024 года № 02-75 (далее - предписание) выполнено не в полном объеме. Не выполнены в установленный срок пункты 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 12, 14 предписания, а именно:

Пункт 1 предписания выполнен частично:

- не обеспечено соответствие нормативным требованиям качества питьевой воды по микробиологическим показателям, допускается подача небезопасной питьевой воды населению. Согласно экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и   г. Севастополе» по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, испытаний № 1.3435/Г.2560 от 06.08.2025г. проба воды питьевой централизованного водоснабжения из скважины №2884, Нижнегорский район, с. Ивановка, отобранная в рамках проверки, не соответствует гигиеническим нормативам по обобщенным колиформным бактериям.

Пункт 3 предписания не выполнен:

- согласно ответа ООО «КрымВК» от 21.06.2024 № 870 по выполнению предписания № 02-75 от 18.06.2024г. выполнение промывки и дезинфекции с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой воды после устранения аварийных ситуаций на системах водоснабжения субъектом хозяйствования взято на особый контроль, при этом к ответу не приложены акты выполненных работ, результаты лабораторных исследований. Информации о том, что за период с июня 2024 по июнь 2025 на системах водоснабжения не возникало аварийных ситуаций с подтверждением данными журнала регистрации аварийных ситуаций так же нет.

- согласно ответа ООО «КрымВК» от 30.06.2025 № 762 ресурсоснабжающей организацией разработана программа производственного контроля, заключен договор с ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и гфз Севастополе», с ООО «Институт КрымГИИНТИЗ», с ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым» на исследования проб воды. При выявлении в отобранных пробах воды отклонений по микробиологическим и органолептическим показателям предприятием проводится внеочередное хлорирование и промывка системы водоснабжения соответствующего населенного пункта.  Вместе с тем, документов, подтверждающих проведение перечисленных мероприятий не представлено.

- не обеспечено проведение промывки и дезинфекции с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой воды после устранения аварийных ситуаций на системах водоснабжения Черноморского и Раздольненского районов. Не представлена документация по учету аварийных ситуаций на водопроводных сетях ООО «Крымская Водная Компания», акты проведения профилактической дезинфекции и результаты лабораторных исследований качества и безопасности питьевой воды после устранения аварийных ситуаций на системах водоснабжения.

- при проведении проверки не предоставлены результаты лабораторного контроля качества и безопасности питьевой воды после устранения аварийных ситуаций на системах водоснабжения Нижнегорского района.

Пункт 4 предписания не выполнен:

- не организовано информирование территориального отдела по Западному Крыму Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю о каждом результате лабораторного исследования проб питьевой воды, не соответствующем гигиеническим нормативам. Согласно представленным протоколам лабораторных исследований, выполненных в рамках производственного контроля лабораторией ООО «Институт «Крымгиинтиз»:

* от 20.05.2025 № 1043-В показатель железа в питьевой воде скважины № 7508 (с. Владимировка Лесновского с.п.) составил 0,45 мг/л при нормативном значении 0,3 мг/л;

* от 09.04.2025 № 0569-В показатель хлоридов в воде скважины № 4285 с. Суворовское составил 691 мг/л при нормативном значении 350 мг/л; показатель общей минерализации составил 1708 мг/л при величине допустимого уровня 1000 мг/л; общей жесткости - 8,1°Ж при нормативном значении 7,0;

* от 10.03.2025 № 0361-В показатель хлоридов в воде скважины № 4071 с. Орехово составил 372 мг/л при нормативном значении 350 мг/л; показатель общей минерализации составил 1440 мг/л при величине допустимого уровня 1000 мг/л; общей жесткости - 15,2°Ж при нормативном значении 7,0.

При этом информация в территориальный отдел по Западному Крыму о перечисленных результатах лабораторного исследования проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, не поступала.

- ООО «Крымская Водная Компания» не информировало территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам, территориальный отдел по г. Симферополю и Симферопольскому району, территориальный отдел по Северо-Восточному Крыму Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю о каждом несоответствующем гигиеническим нормативам результате лабораторного исследования питьевой воды, подаваемой населению Черноморского, Раздольненского, Симферопольского, Нижнегорского районов.

Пункт 5 предписания не выполнен:

- производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой населению Черноморского и Раздольненского районов, осуществляется с нарушением требований санитарного законодательства: не проводился производственный контроль питьевой воды в местах водозабора и распределительной сети в декабре 2024 г. и первом квартале (январе, феврале и марте) 2025 г.

- не осуществляется в полном объеме согласно требований санитарного законодательства производственный контроля качества питьевой воды в распределительной сети: периодичность отбора не соблюдена. Так, пунктом 4 приложения № 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» закреплено, что производственный контроль качества питьевой воды в распределительной сети по микробиологическим и органолептическим показателям проводится с частотой указанной в таблице 3: при количестве населения до 10 тыс. человек - 2 пробы в месяц.

При этом, субъектом хозяйствования к проверке представлены протоколы лабораторных исследований на микробиологические показатели за апрель, май 2025 года в распределительной сети сельских поселений Сакского района, а также за январь 2025 года в распределительной сети Ореховского сельского поселения, выполненные филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и гфз Севастополе» в рамках производственного контроля. Следовательно, в феврале, марте, июне 2025 года в точках разводящей сети сельских поселений Сакского района пробы питьевой воды на бактериологическое исследование не отбирались.

- при анализе результатов производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению Симферопольского района, установлено, что программа производственного контроля не выполняется в полном объеме – не соблюдается кратность лабораторных исследований, не проводились лабораторные исследования по программе ППК в декабре 2024г, в январе 2025г., феврале 2025г. по всем точкам, что свидетельствует о невыполнении программы производственного контроля.

Пункт 6 предписания не выполнен:

- согласно письма ООО «Крымская Водная Компания» от 07.08.2025 № 425 предприятием эксплуатируется 309 подземных источников централизованного питьевого водоснабжения, из них: в Сакском районе – 91 артезианская скважина, Раздольненском районе - 9 артезианских скважин, Черноморском районе - 39 артезианских скважин, Первомайском районе – 52 артезианские скважины, Симферопольском районе - 93 артезианские скважины, Нижнегорском районе - 25 артезианских скважин.

На момент проверки все артезианские скважины используются ООО «Крымская Водная Компания» для питьевого водоснабжения населения без наличия положительного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, что подтверждается сведениями из реестра санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, размещенного на поисковом сервере в сети Интернет по адресу: http://fp.crc.ru.

Согласно ответа субъекта хозяйствования от 30.06.2025 № 762 предприятием ведется работа с администрациями сельских поселений — собственниками скважин, у которых изготовлены проекты на зоны санитарной охраны источников водоснабжения и получены положительные санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребназдора о соответствии проекта ЗСО, о необходимости предоставления документации для установления зон санитарной охраны, с целью дальнейшей подготовки документов по получению санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водного объекта санитарным правилам.  При этом в ходе КНМ документов, направленных в адреса органов местного самоуправления, не представлено.

Пункт 7 предписания не выполнен:

- согласно результатам производственного контроля, результатам социально-гигиенического мониторинга за I и II квартал 2025 года качество питьевой воды, подаваемой населению Черноморского и Раздольненского районов, не соответствует нормативным требованиям по химическим показателям, что подтверждается протоколами испытаний, проведенных на базах аккредитованных лабораторий:

* артезианская скважина №3709 п. Новоселовское, Раздольненского района - не соответствует нормативным требованиям по показателям общей жесткости, общей минерализации, содержанию хлоридов, содержанию нитратов (Протокол испытаний ООО «Институт «КРЫМГИИНТИЗ» № 2131-В от 29.11.2024 г.);

* артезианская скважина № 5101 с.Зоряное Черноморского района - не соответствует нормативным требованиям по показателям общей жесткости, общей минерализации, содержанию хлоридов (Протокол ООО «Институт «КРЫМГИИНТИЗ» № 2026-В от 17.01.2025 г.);

* артезианская скважина № 5104 с.Далекое Черноморского района - не соответствует нормативным требованиям по показателям общей жесткости, общей минерализации, содержанию хлоридов (Протокол ООО «Институт «КРЫМГИИНТИЗ» № 2028-В от 17.01.2025 г.);

* артезианская скважина № 5181 с.Кировское Черноморский район - не соответствует нормативным требованиям по показателям общей жесткости, общей минерализации, содержанию хлоридов (Протокол испытаний ООО «Институт «КРЫМГИИНТИЗ» № 2009-В от 17.01.2025 г.);

* артезианская скважина № 5184 с.Кировское Черноморского района - не соответствует нормативным требованиям по показателям общей жесткости, общей минерализации, содержанию хлоридов (Протокол ООО «Институт «КРЫМГИИНТИЗ» № 2010-В от 17.01.2025 г.);

* артезианская скважина № 5114 с.Внуково Черноморского района - не соответствует нормативным требованиям по показателям общей жесткости, общей минерализации, содержанию хлоридов и сульфатов (Протокол ООО «Институт «КРЫМГИИНТИЗ» № 2020-В от 17.01.2025 г.);

* артезианская скважина № 5118 с.Красная Поляна Черноморского района - не соответствует нормативным требованиям по показателям общей жесткости, общей минерализации, содержанию хлоридов и нитратов (Протокол ООО «Институт «КРЫМГИИНТИЗ» № 2021-В от 17.01.2025 г.);

* артезианская скважина № 5159 с.Зайцево Черноморского района - не соответствует нормативным требованиям по показателям общей жесткости, общей минерализации, содержанию хлоридов и нитратов (Протокол ООО «Институт «КРЫМГИИНТИЗ» № 2017-В от 17.01.2025 г.);

* артезианская скважина № 5197 с.Новосельское Черноморского района - не соответствует нормативным требованиям по показателям общей жесткости, общей минерализации, содержанию хлоридов (Протокол ООО «Институт «КРЫМГИИНТИЗ» № 2023-В от 17.01.2025 г.);

* артезианская скважина № 5225 пгт. Черноморское Черноморского района - не соответствует нормативным требованиям по показателям общей жесткости, общей минерализации, содержанию хлоридов и нитратов (Протокол ООО «Институт «КРЫМГИИНТИЗ» № 1937-В от 22.11.2024 г.)

*Вода питьевая централизованного водоснабжения (распределительная сеть) Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Спортивная, 18 МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко» - не соответствует нормативным требованиям по показателям общей жесткости, по общей минерализации (сухой остаток), по содержанию хлоридов и массовой концентрации нитратов (протокол ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и гфз Севастополю №91-00-04/15791-25 от 17.06.2025 г.);

*Вода питьевая централизованного водоснабжения (распределительная сеть) Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Медицинская, 5 ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная больница» - не соответствует нормативным требованиям по показателям общей жесткости, по общей минерализации (сухой остаток), по содержанию хлоридов и массовой концентрации нитратов (протокол ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и гфз Севастополю №91-00-04/15786-25 от 17.06.2025г.).

- согласно результатам лабораторных исследований в ходе проведенной внеплановой выездной проверки (Экспертные заключения, выданные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии   в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах № 2.441/Г.209 от 04.08.2025 г. и № 2.441/Г.208 от 04.08.2025 г.) установлено несоответствие качества питьевой воды санитарно-эпидемиологическим требованиям (нарушение п.1, п.2 ст.19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.91 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемичес- ких (профилактических) мероприятий»; таблицы 3.3, таблицы 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»):

* артезианская скважина № 3709 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Раздольненский район, пгт. Новоселовское – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 10,5±1,6 при величине допустимого уровня не более 7 мг-экв/дм3, общая минерализация (сухой остаток) – 1416±142 при величине допустимого уровня не более 1000 мг/дм3 (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах № 91-00-04/21372-25 от 01.08.2025 г.);

* артезианская скважина № 3644 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Раздольненский район, пгт. Новоселовское – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 14,6±2,2 при величине допустимого уровня не более 7 мг-экв/дм3, общая минерализация (сухой остаток) - 1450±145 при величине допустимого уровня не более 1000 мг/дм3, массовая концентрация нитратов – 55,1±8,3 при величине допустимого уровня не более 45 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах № 91-00-04/21373-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 3591 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Раздольненский район, пгт. Новоселовское – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 13,9±2,1 при величине допустимого уровня – не более 7 мг-экв/дм3, общая минерализация (сухой остаток) - 1160±116 при величине допустимого уровня не более 1000 мг/дм3 (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21373-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 3608 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Раздольненский район, с. Камышное – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 13,5±2,0 при величине допустимого уровня не более 7 мг-экв/дм3, хлориды – 477,5±71,6 при величине допустимого уровня не более 350 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21375-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина  № 3604 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Раздольненский район, с. Ручьи – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 15,0±2,3 при величине допустимого уровня не более 7 мг-экв/дм3, общая минерализация (сухой остаток) – 1190±119 при величине допустимого уровня не более 1000 мг/дм3, хлориды – 532,5±79,9 при величине допустимого уровня не более 350 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21376-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 3617 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Раздольненский район, с. Максимовка – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 30,3±4,5 при величине допустимого уровня не более 7 мг-экв/дм3, общая минерализация (сухой остаток) – 2796±280 при величине допустимого уровня не более 1000 мг/дм3, хлориды – 1357,5±203,6 при величине допустимого уровня – не более 350 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21377-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 3620 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Раздольненский район, с. Коммунарное – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 9,1±1,4 при величине допустимого уровня – не более 7 мг-экв/дм3 (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21378-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 3619 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Раздольненский район, с. Федоровка – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 10,8±1,6 при величине допустимого уровня – не более 7 мг-экв/дм3 (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21379-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 3684 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Раздольненский район, с. Огородное – не соответствует нормативным требованиям по показателям: хлориды – 482,5±72,4 при величине допустимого уровня не более 350 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21380-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5151 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Межводное – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 11,0±1,7 при величине допустимого уровня не более 7 мг-экв/дм3, общая минерализация (сухой остаток) – 1366±137 при величине допустимого уровня не более 1000 мг/дм3, хлориды – 557,5±83,6 при величине допустимого уровня не более 350 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21325-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5159 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Зайцево – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 11,5±1,7 при величине допустимого уровня не более 7 мг-экв/дм3, общая минерализация (сухой остаток) – 1436±144 при величине допустимого уровня не более 1000 мг/дм3, хлориды – 697,5±104,6 при величине допустимого уровня не более 350 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21335-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5210 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Ленское – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 12,1±1,8 при величине допустимого уровня не более 7 мг-экв/дм3, общая минерализация (сухой остаток) – 1158±116 при величине допустимого уровня не более 1000 мг/дм3, хлориды – 507,5±76,1 при величине допустимого уровня не более 350 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21336-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5262 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Красноярское – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 11,8±1,8 при величине допустимого уровня не более 7 мг-экв/дм3, хлориды – 412,5±61,9 при величине допустимого уровня не более 350 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21337-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5180 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Кировское – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 11,3±1,7 при величине допустимого уровня не более 7 мг-экв/дм3, массовая концентрация нитратов – 60,0±9,0 при величине допустимого уровня не более 45 мг/л, общая минерализация (сухой остаток) – 1498±150 при величине допустимого уровня не более 1000 мг/дм3, хлориды – 567,5±85,1 при величине допустимого уровня не более 350 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21338-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5184 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Кировское – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 13,1±2,0 при величине допустимого уровня не более 7 мг-экв/дм3, массовая концентрация нитратов – 61,1±9,2 при величине допустимого уровня не более 45 мг/л, общая минерализация (сухой остаток) – 1266±127 при величине допустимого уровня не более 1000 мг/дм3, хлориды – 557,5±83,6 при величине допустимого уровня не более 350 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21339-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5181 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Кировское – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 16,5±2,5 при величине допустимого уровня не более 7 мг-экв/дм3, массовая концентрация нитратов – 55,1±8,3 при величине допустимого уровня не более 45 мг/л, общая минерализация (сухой остаток) – 1538±154 при величине допустимого уровня не более 1000 мг/дм3, хлориды – 507,5±76,1 при величине допустимого уровня не более 350 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21340-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5185 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Кировское – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 17,3±2,6 при величине допустимого уровня не более 7 мг-экв/дм3, массовая концентрация нитратов 66,8±10,0 при величине допустимого уровня – не более 45 мг/л, общая минерализация (сухой остаток) – 1598±160 при величине допустимого уровня – не более 1000 мг/дм3, хлориды – 567,5±85,1 при величине допустимого уровня – не более 350 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21342-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5194 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Дозорное – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 13,1±2,0 при величине допустимого уровня – не более 7 мг-экв/дм3, массовая концентрация нитратов – 53,3±8,0 при величине допустимого уровня – не более 45 мг/л, общая минерализация (сухой остаток) – 1672±167 при величине допустимого уровня – не более 1000 мг/дм3, хлориды – 697,5±104,6 при величине допустимого уровня – не более 350 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21344-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5104 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Далекое – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 13,1±2,0 при величине допустимого уровня – не более 7 мг-экв/дм3, общая минерализация (сухой остаток) – 1996±200 при величине допустимого уровня – не более 1000 мг/дм3, хлориды – 937,5±140,6 при величине допустимого уровня – не более 350 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21345-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5101 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Зоряное – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 20,0±3,0 при величине допустимого уровня – не более 7 мг-экв/дм3, общая минерализация (сухой остаток) – 1518±152 при величине допустимого уровня – не более 1000 мг/дм3, хлориды – 652,5±97,9 при величине допустимого уровня – не более 350 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах № 91-00-04/21346-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5204 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Артемовка – не соответствует нормативным требованиям по показателям: массовая концентрация нитратов – 53,3±8,0 при величине допустимого уровня – не более 45 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах № 91-00-04/21349-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5140 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Калиновка – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 14,1±2,1 при величине допустимого уровня – не более 7 мг-экв/дм3 (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах № 91-00-04/21352-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5145 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Калиновка – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 14,3±2,1 при величине допустимого уровня – не более 7 мг-экв/дм3 (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21352-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5218 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Марьино – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 11,0±1,7 при величине допустимого уровня – не более 7 мг-экв/дм3 (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21355-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5116 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Красная Поляна – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 18,3±2,7 при величине допустимого уровня – не более 7 мг-экв/дм3, массовая концентрация нитратов – 63,3±9,8 при величине допустимого уровня – не более 45 мг/л, общая минерализация (сухой остаток) – 1630±163 при величине допустимого уровня – не более 1000 мг/дм3, хлориды – 667,5±97,9 при величине допустимого уровня – не более 350 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21356-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5114 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Внуково – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 21,1±3,2 при величине допустимого уровня – не более 7 мг-экв/дм3, общая минерализация (сухой остаток) – 1898±190 при величине допустимого уровня – не более 1000 мг/дм3, хлориды – 657,5±98,6 при величине допустимого уровня – не более 350 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах № 91-00-04/21357-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5120 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Кузнецкое – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 13,8±2,1 при величине допустимого уровня – не более 7 мг-экв/дм3 (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах № 91-00-04/21358-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5223 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Окуневка – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 10,3±1,5 при величине допустимого уровня – не более 7 мг-экв/дм3, общая минерализация (сухой остаток) – 1258±126 при величине допустимого уровня – не более 1000 мг/дм3, хлориды – 627,5±94,1 при величине допустимого уровня – не более 350 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21359-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5214 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Красносельское – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 13,5±2,0 при величине допустимого уровня – не более 7 мг-экв/дм3, общая минерализация (сухой остаток) – 1498±150 при величине допустимого уровня – не более 1000 мг/дм3 (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21360-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5118 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Красная Поляна – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 16,5±2,5 при величине допустимого уровня – не более 7 мг-экв/дм3, массовая концентрация нитратов – 78,8±11,8 при величине допустимого уровня – не более 45 мг/л, общая минерализация (сухой остаток) – 1634±163 при величине допустимого уровня – не более 1000 мг/дм3, хлориды – 667,5±100,1 при величине допустимого уровня – не более 350 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21361-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5278 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Громово – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 9,3±1,4 при величине допустимого уровня – не более 7 мг-экв/дм3, общая минерализация (сухой остаток) – 1298±130 при величине допустимого уровня – не более 1000 мг/дм3, хлориды – 642,5±96,4 при величине допустимого уровня – не более 350 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21362-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5162 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Медведево – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 11,9±1,8 при величине допустимого уровня – не более 7 мг-экв/дм3, общая минерализация (сухой остаток) – 1266±127 при величине допустимого уровня – не более 1000 мг/дм3, хлориды – 607,5±91,1 при величине допустимого уровня – не более 350 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21363-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5169 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Медведево – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 12,0±1,8 при величине допустимого уровня – не более 7 мг-экв/дм3, общая минерализация (сухой остаток) – 1298±130 при величине допустимого уровня – не более 1000 мг/дм3, хлориды – 662,5±99,4 при величине допустимого уровня – не более 350 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21364-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5248 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, с. Хмелево – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 9,0±1,3 при величине допустимого уровня – не более 7 мг-экв/дм3, хлориды – 667,5±97,9 при величине допустимого уровня – не более 350 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21365-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5225 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, пгт. Черноморское – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 10,1±1,5 при величине допустимого уровня – не более 7 мг-экв/дм3, массовая концентрация нитратов – 57,7±8,7 при величине допустимого уровня – не более 45 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах №91-00-04/21366-25 от 01.08.2025г.);

* артезианская скважина № 5226 ООО «Крымская Водная Компания» по адресу: Черноморский район, пгт. Черноморское – не соответствует нормативным требованиям по показателям: жесткость составила 10,1±1,5 при величине допустимого уровня – не более 7 мг-экв/дм3, массовая концентрация нитратов – 77,6±11,6 при величине допустимого уровня – не более 45 мг/л (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах № 91-00-04/21367-25 от 01.08.2025г.).

- в ходе проведения проверки отобраны пробы из разводящей сети и скважин населенных пунктов Первомайского района, в которых качество питьевой воды, согласно протоколам испытаний ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и гфз Севастополе», не соответствует нормативным требованиям:

* распределительная сеть с. Островское, ул. Первомайская, д. 5: запах 4 балла, сероводорода при величине допустимого уровня не более 2 баллов, вкус и привкус 4 балла, щелочной при величине допустимого уровня не более 2 баллов (протокол № 91-00-08/05859-25 от 01.08.2025);

* распределительная сеть с. Снегиревка, пер. Воинский, д. 8: запах 4 балла, сероводорода при величине допустимого уровня не более 2 баллов, вкус и привкус 4 балла, щелочной при величине допустимого уровня не более 2 баллов (протокол № 91-00-08/0586125 от 01.08.2025);

* с. Мельничное, ул. Жуковского, д. 7: запах 4 балла, сероводорода при величине допустимого уровня не более 2 баллов, вкус и привкус 4 балла, щелочной при величине допустимого уровня не более 2 баллов (протокол № 91-00-08/05862-25 от 01.08.2025);

* с. Абрикосово, ул. Октябрьская, зд 18б: вкус и привкус 3 балла, горько-соленый при величине допустимого уровня не более 2 баллов (протокол № 91-00-08/05863-25 от 01.08.2025);

* скважина № 3340 с.п. Крестьяновское, с. Новая Деревня: вкус и привкус 3 балла, щелочной при величине допустимого уровня не более 2 баллов (протокол № 91-00-08/05797-25 от 01.08.2025);

* скважина № 3341 с.п. Правдовское, с. Правда: вкус и привкус 3 балла, щелочной при величине допустимого уровня не более 2 баллов (протокол № 91-00-08/05802-25 от 01.08.2025);

* скважина № 3150 пгт Первомайское: вкус и привкус 3 балла, горько-соленый при величине допустимого уровня не более 2 баллов (протокол № 91-00-08/05805-25 от 01.08.2025).

Аналогичная ситуация наблюдалась в ходе проведения КНМ 77240042225307306517/ 2024064394, по результатам которой было дано предписание, что позволяет сделать вывод либо о неэффективности проводимых мероприятий, либо об их отсутствии.

- Качество питьевой воды, подаваемой населению Первомайского и Сакского районов, на момент КНМ до нормативных требований не доведено, что подтверждается лабораторными исследованиями, выполненными в ходе проведения проверки аккредитованной лабораторией ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и гфз Севастополе»:

* скважина № 3340 с.п. Крестьяновское, с. Новая Деревня: показатель хлоридов в питьевой воде составил 479,8 мг/л при величине допустимого уровня 350 мг/л; массовая концентрация сухого остатка - 1172 мг/л при величине допустимого уровня 1000 мг/л (протокол № 91-00-08/05797-25 от 01.08.2025);

* скважина № 3341 с.п. Правдовское, с. Правда: показатель хлоридов в питьевой воде составил 479,8 мг/л при величине допустимого уровня 350 мг/л; массовая концентрация сухого остатка -  1104 мг/л при величине допустимого уровня 1000 мг/л (протокол № 91-00-08/05802-25 от 01.08.2025);

* скважина № 3150 пгт Первомайское: показатель общей жесткости – 21,4°Ж при нормативном значении 7,0; хлоридов в питьевой воде составил 959,8 мг/л при величине допустимого уровня 350 мг/л; массовая концентрация сухого остатка - 2056 мг/л при величине допустимого уровня 1000 мг/л (протокол № 91-00-08/05805-25 от 01.08.2025);

* скважина № 3269 с.п. Первомайское, с. Макаровка: показатель общей жесткости — 15,4°Ж при нормативном значении 7,0; хлоридов в питьевой воде составил 606,1 мг/л при величине допустимого уровня 350 мг/л; массовая концентрация сухого остатка - 1592 мг/л при величине допустимого уровня 1000 мг/л (протокол № 91-00-08/05796-25 от 01.08.2025);

* скважина № 3108 с.п. Крестьяновское, с. Крестьяновка: показатель общей жесткости — 21,8°Ж при нормативном значении 7,0; хлоридов в питьевой воде составил 1010,1 мг/л при величине допустимого уровня 350 мг/л; массовая концентрация сухого остатка - 2280 мг/л при величине допустимого уровня 1000 мг/л (протокол № 91-00-08/05798-25 от 01.08.2025);

* скважина № 3049 с.п. Абрикосовское: показатель общей жесткости — 186°Ж при нормативном значении 7,0; хлоридов в питьевой воде составил 909,1 мг/л при величине допустимого уровня 350 мг/л; массовая концентрация сухого остатка - 1956 мг/л при величине допустимого уровня 1000 мг/л (протокол № 91-00-08/05799-25 от 01.08.2025);

* скважина № 3260 с.п. Островское: показатель хлоридов в питьевой воде составил 429,3 мг/л при величине допустимого уровня 350 мг/л; массовая концентрация сухого остатка - 1372 мг/л при величине допустимого уровня 1000 мг/л (протокол № 91-00-08/05800-25 от 01.08.2025);

* скважина № 3339 с.п. Правдовское, с. Матвеевка: показатель общей жесткости — 18,4°Ж при нормативном значении 7,0; массовая концентрация сухого остатка - 1872 мг/л при величине допустимого уровня 1000 мг/л (протокол № 91-00-08/05801-25 от 01.08.2025);

* скважина № 3350 с.п. Правдовское, с. Арбузово: показатель хлоридов в питьевой воде составил 479,8 мг/л при величине допустимого уровня 350 мг/л; массовая концентрация сухого остатка - 1112 мг/л при величине допустимого уровня 1000 мг/л (протокол № 91-00-08/05803-25 от 01.08.2025);

* скважина № 3272 пгт Первомайское: показатель общей жесткости — 22,2°Ж при нормативном значении 7,0; хлоридов в питьевой воде составил 909,1 мг/л при величине допустимого уровня 350 мг/л; массовая концентрация сухого остатка - 2064 мг/л при величине допустимого уровня 1000 мг/л (протокол № 91-00-08/05804-25 от 01.08.2025);

* скважина № 4054 с. Вересаево Сакского района: показатель общей жесткости — 12,1°Ж при нормативном значении 7,0; массовая концентрация сухого остатка - 1378 мг/л при величине допустимого уровня 1000 мг/л (протокол № 91-00-04/21642-25 от 01.08.2025);

* скважина № 4041 с. Добрушино Сакского района: показатель общей жесткости — 19,7°Ж при нормативном значении 7,0; массовая концентрация сухого остатка - 1670 мг/л при величине допустимого уровня 1000 мг/л (протокол № 91-00-04/21646-25 от 01.08.2025);

* скважина № 4272 с. Молочное Сакского района: массовая концентрация сухого остатка - 2718 мг/л при величине допустимого уровня 1000 мг/л (протокол № 91-00-04/21649-25 от 01.08.2025);

* распределительная сеть Сакского района, с. Молочное, ул. Школьная, д 7: массовая концентрация сухого остатка - 2732 мг/л при величине допустимого уровня 1000 мг/л (протокол № 91-00-04/21657-25 от 01.08.2025);

* скважина № 6427 с. Воробьёво Сакского района: показатель общей жесткости — 12,5°Ж при нормативном значении 7,0; хлоридов - 677,5 мг/л при величине допустимого уровня 350 мг/л (протокол № 91-00-04/21648-25 от 01.08.2025);

* распределительная сеть Сакского района, с. Воробьёво, ул. Полтавская, д 14а: показатель общей жесткости — 11,8°Ж при нормативном значении 7,0 (протокол № 91-00-04/21643-25 от 01.08.2025);

* распределительная сеть Сакского района, с. Шалаши, ул. Зеленая, д 15: показатель общей жесткости — 19,4°Ж при нормативном значении 7,0; массовая концентрация сухого остатка - 1276 мг/л при величине допустимого уровня 1000 мг/л (протокол № 91-00-04/21665-25 от 01.08.2025);

* распределительная сеть Сакского района, с. Орехово, ул. Левинского, д 12: показатель общей жесткости — 14,4°Ж при нормативном значении 7,0; массовая концентрация сухого остатка - 1102 мг/л при величине допустимого уровня 1000 мг/л (протокол № 91-00-04/21653-25 от 01.08.2025);

* распределительная сеть Сакского района, с. Штормовое, ул. Ленина д 10: показатель общей жесткости — 12,0°Ж при нормативном значении 7,0; массовая концентрация сухого остатка - 1740 мг/л при величине допустимого уровня 1000 мг/л (протокол № 91-00-04/21653-25 от 01.08.2025);

* распределительная сеть Сакского района, с. Михайловка, ул. Школьная, д 23: показатель общей жесткости — 13,1°Ж при нормативном значении 7,0 (протокол № 91-00-04/21652-25 от 01.08.2025);

* распределительная сеть Сакского района, с. Виноградово, ул. Школьная, д 2: показатель общей жесткости — 12,0°Ж при нормативном значении 7,0 (протокол № 91-00-04/21661-25 от 01.08.2025);

* распределительная сеть Сакского района, с. Глинки, ул. Вишнёвая д 8: показатель общей жесткости — 12,3°Ж при нормативном значении 7,0 (протокол № 91-00-04/21664-25 от 01.08.2025);

* распределительная сеть Сакского района, с. Трудовое: показатель общей жесткости — 13,9°Ж при нормативном значении 7,0 (протокол № 91-00-04/21659-25 от 01.08.2025);

* распределительная сеть Сакского района, с. Веселовка, пер Школьный, д 1а: показатель общей жесткости — 13,1°Ж при нормативном значении 7,0 (протокол № 91-00-04/21656-25 от 01.08.2025);

* распределительная сеть Сакского района, с. Наташино, ул. Школьная д 1: показатель общей жесткости — 10,1°Ж при нормативном значении 7,0 (протокол № 91-00-04/21654-25 от 01.08.2025).

- Также при проведении анализа результатов производственного контроля качества питьевой воды (протоколы химических исследований) установлено, что за период второго квартала 2025 года присутствуют факты несоответствия гигиеническим нормативам качества питьевой воды, подаваемой населению Сакского района, что подтверждается представленными протоколами лабораторных исследований лаборатории ООО «Институт «Крымгиинтиз»:

* от 20.05.2025 № 1043-В - показатель железа в питьевой воде скважины № 7508 (с. Владимировка Лесновского с.п.) составил 0,45 мг/л при нормативном значении 0,3 мг/л;

* от 09.04.2025 № 0569-В показатель хлоридов в питьевой воде скважины № 4285 с. Суворовское составил 691 мг/л при нормативном значении 350 мг/л; показатель общей минерализации составил 1708 мг/л соответственно при величине допустимого уровня 1000 мг/л; общей жесткости — 8,1°Ж при нормативном значении 7,0;

* от 10.03.2025 № 0361-В показатель хлоридов в питьевой воде скважины № 4071 с. Орехово составил 372 мг/л при нормативном значении 350 мг/л; показатель общей минерализации составил 1440 мг/л при величине допустимого уровня 1000 мг/л; общей жесткости — 15,2°Ж при нормативном значении 7,0.

- По результатам лабораторных исследований проб, отобранных в ходе проверки, установлено несоответствие качества питьевой воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, что подтверждается протоколами испытаний аккредитованной лаборатории ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и гфз Севастополе»:

* в пробе воды, отобранной из скважины № 4559, Симферопольский р-н, с.Журавлевка (протокол лабораторных исследований №91-00/24853-25 от 05.08.25г.) – установлено наличие массовой концентрации нитратов – 64,89мг/л (при гигиеническом нормативе не более 45 мг/л), жесткость - 7,1 ммоль/дм.куб (при гигиеническом нормативе не более 7 ммоль/дм.куб), массовая концентрация сухого остатка – 1073,6 мг/л (при гигиеническом нормативе не более 1000 мг/л);

* в пробе воды, отобранной из скважины № 4533, Симферопольский р-н, с.Первомайское (протокол лабораторных исследований №91-00/24854-25 от 05.08.25г.) – установлено наличие массовой концентрации нитратов – 76,37 мг/л (при гигиеническом нормативе не более 45 мг/л), массовая концентрация сухого остатка – 1987,6 мг/л (при гигиеническом нормативе не более 1000 мг/л);

* в пробе воды, отобранной из скважины № 4620, Симферопольский р-н, с.Урожайное (протокол лабораторных исследований №91-00/24852-25 от 05.08.25г.) – установлено наличие массовой концентрации нитратов – 80,76 мг/л (при гигиеническом нормативе не более 45 мг/л);

* в пробе воды, отобранной из скважины № 4584, Симферопольский р-н, с.Чайкино (протокол лабораторных исследований №91-00/24855-25 от 05.08.25г.) – установлено наличие массовой концентрации нитратов – 77,89 мг/л (при гигиеническом нормативе не более 45 мг/л), жесткость - 7,4 ммоль/дм.куб (при гигиеническом нормативе не более 7 ммоль/дм.куб);

* в пробе воды, отобранной из скважины № 4687, Симферопольский р-н, с.Софиевка (протокол лабораторных исследований №91-00/24851-25 от 05.08.25г.) – установлено наличие массовой концентрации нитратов – 61,85 мг/л (при гигиеническом нормативе не более 45 мг/л), жесткость - 7,2 ммоль/дм.куб (при гигиеническом нормативе не более 7 ммоль/дм.куб);

* в пробе воды, отобранной из скважины № 4579, Симферопольский р-н, с.Новый Сад (протокол лабораторных исследований №91-00/24852-25 от 05.08.25г.) – установлено наличие массовой концентрации нитратов – 66,7 мг/л (при гигиеническом нормативе не более 45 мг/л), жесткость - 7,4 ммоль/дм.куб (при гигиеническом нормативе не более 7 ммоль/дм.куб), массовая концентрация сухого остатка – 1063,8 мг/л (при гигиеническом нормативе не более 1000 мг/л).

- Согласно экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, испытаний № 1.3435/Г.2560 от 06.08.2025г. качество питьевой воды, подаваемой населению Нижнегорского района, не соответствует гигиеническим нормативам:

* Проба воды питьевой централизованного водоснабжения из скважины №2525, Нижнегорский район, с. Уютное - не соответствует гигиеническим нормативам по общей жесткости;

* Проба воды питьевой централизованного водоснабжения из скважины №2549, Нижнегорский район, с. Кунцево - не соответствует гигиеническим нормативам по общей жесткости и общей минерализации;

* Проба воды питьевой централизованного водоснабжения из скважины №2667, Нижнегорский район, с. Владиславовка - не соответствует гигиеническим нормативам по общей жесткости и общей минерализации;

* Проба воды питьевой централизованного водоснабжения из скважины №2666, Нижнегорский район, с. Новогригорьевка - не соответствует гигиеническим нормативам по общей жесткости и общей минерализации;

* Проба воды питьевой централизованного водоснабжения. из скважины №2534, Нижнегорский район, с. Михайловка - не соответствует гигиеническим нормативам по общей жесткости;

* Проба воды питьевой централизованного водоснабжения из скважины №2714, Нижнегорский район, с. Кукурузное - не соответствует гигиеническим нормативам по общей жесткости и общей минерализации;

* Проба воды питьевой централизованного водоснабжения из скважины №2716, Нижнегорский район, с. Садовое - не соответствует гигиеническим нормативам по общей минерализации;

* Проба воды питьевой централизованного водоснабжения из скважины №2803, Нижнегорский район, с. Садовое - не соответствует гигиеническим нормативам по общей минерализации.

Пункт 8 предписания не выполнен:

- согласно пункта 8 предписания № 02-75 от 18.06.2024 было необходимо провести работу по подтверждению отсутствия угрозы здоровью населения Сакского района на срок реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на основании результатов санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения. Ответ ресурсоснабжающей организации (письмо от 30.09.2024 № 1469), о том, что предприятие обратилось в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и управления медико-биологического риска здоровью» Федерального медико-биологического агентства для проведения работы по подтверждению угрозы здоровью населения документарно не подтвержден, итогового ответа  ФГБУ  «Центр стратегического планирования и управления медико-биологического риска здоровью» Федерального медико-биологического агентства для проведения работы по подтверждению угрозы здоровью населения на обращение также не представлено.

Пункт 9 предписания выполнен частично:

- при проведении контрольно-надзорного мероприятия установлено, что надземная часть водозаборного сооружения скважины №2616 с. Ивановка Нижнегорского района не оборудована с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовок и устье скважины.

Пункт 10 предписания не выполнен:

- покрытия стен и пола помещений, используемых хозяйствующим субъектом, здания насосной станции на скважине №2616 с. Ивановка Нижнегорского района местами имеют дефекты и повреждения, не устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Пункт 11 предписания не выполнен:

- не проведена работа по согласованию с Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю нормативов предельно допустимых сбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в водные объекты с канализационных очистных сооружений пгт. Черноморское.

Пункт 12 предписания не выполнен:

- не обеспечено проведение профилактических дезинвазионных (дегельминтизационных) мероприятий сточных вод и их осадков на канализационных очистных сооружениях пгт. Черноморское, информация о методах дезинвазии и документы, подтверждающие проведение дезинвазионных мероприятий осадков сточных вод, в рамках проверки не представлена. Производственный контроль сточной воды после очистки на КОС пгт. Черноморское с целью контроля эффективности дезинвазии в декабре 2024 г. и первом квартале (январе, феврале и марте) 2025 г. не проводился.

Пункт 14 предписания не выполнен:

- не обеспечено проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий на объектах (производственные здания и помещения) Черноморского производственного участка ООО «Крымская Водная Компания» в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. В рамках проверки представлен договор на оказание услуг по профилактическим работам (дератизация, дезинсекция) № 697/06 от 12.05.2025 с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах и наряды на проведение работ от 19.05.2025 г.; акты выполненных работ с 01 июля 2024г. по 28 июля 2025г.  не представлены.

Срок исполнения до 01.07.2025 года, ответственность за данное административное правонарушение предусмотрена ст. 19.5 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В судебном заседании представитель Общества  Черкашина  К.А. вину признала частично  и пояснила, что Обществом в настоящее время принимаются меры, направленные на выполнение предписания, Обществом производятся все необходимые анализы,  однако по причине большого объема работ предписание не выполнено частично в установленные сроки. Кроме того, в связи с наличием проблемы по качеству воды предприятием разработаны планы мероприятий (Программа повышения качества воды) на 2024 - 2030 годы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. Программа повышения качества воды согласована начальником Территориального отдела по Черноморскому и Раздольненскому районам МУ Роспотребнадзора по РК и г. Севастополю. Отклонения, указанные в исковом заявлении отражены в Программе повышения качества питьевой воды (Черноморский и Раздольненский районы). Территориальным отделом Роспотребнадзора по соответствующему району согласована Программа повышения качества питьевой воды на 2024-2030 гг., в которой Роспотребнадзором указаны на несоответствия качества подаваемой питьевой воды установленным требованиям и отклонения по показателям, а также указаны соответствующие мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласованы проверяющим органом. Таким образом из программы повышения качества воды усматривается, что органом Роспотребнадзора согласовано, что для улучшения качества питьевой воды необходимо осуществить монтаж станции водоочистки с установлением определенных сроков осуществления данных мероприятий. В приложении № 2 к программе «Мероприятия по реализации Программы повышения качества питьевой воды в зоне обслуживания ООО «Крымская Водная Компания» на 2026-2030ГГ.» определено, что монтаж станции доочистки на скважины запланированы на 2026 г. - 2030 гг. Стоимость проведения данных работ составляет от 6 ооо ооо (шесть миллионов) рублей 30 ооо ооо (тридцати миллионов) рублей на одну скважину, данные мероприятия предусмотрены не за счет финансирования Общества. Целью и задачей программы является, в том числе, улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, обеспечение населения сельских поселений питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно- эпидемиологическими правилами. В программе повышения качества питьевой воды указано, что основная причина низкого качества питьевой воды, поступающей из источников водоснабжения, заключается в химическом составе воды в источниках водоснабжения и полное отсутствие систем доочистки. Более того, Программой повышения качества питьевой воды на ответчика возложена обязанность по разработке проектно-изыскательных работ по строительству станций водоочистки. Обеспечение нормативной доочистки воды на ООО «Крымская Водная Компания» не возложена. Проекты ЗСО и получение на них санитарно- эпидемиологических заключений. Действующим законодательством РФ предусмотрена комплексная и последовательная защита водоисточников путём разработки и утверждения проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и установления особого режима хозяйственной деятельности на землях, расположенных в зонах санитарной охраны. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 года №ю "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" установлены санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, порядок определения границ поясов санитарной охраны. В соответствии с п.1.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Согласно ш.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию  расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование впо решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации (пункт 5). На основании п.1.6 СанПиН 2.1.4.1110-02 организации зон санитарной охраны, должна предшествовать разработка ее проекта, в который включаются: а) определение границ зоны и составляющих ее поясов; б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника; в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект зоны санитарной охраны разрабатывается специально (пункт 1.11 Правил). В соответствии с пунктом 1.12 Правил в состав проекта зон санитарной охраны должны входить текстовая часть, картографический материал, перечень предусмотренных мероприятий, согласованный с землепользователями, сроками их исполнения и исполнителями. Пунктом 1.13 Правил установлено, что проект зон санитарной охраны с планом мероприятий должен иметь заключение центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций, после чего утверждается в установленном порядке. Как следует из положений части 3 ст. 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов 1 и 2 ч.1, 4.1.1 ст.6 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», а также ст. 19 ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения с соблюдением санитарно- эпидемиологических требований в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, а также определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения гарантирующей организации являются полномочиями органа местного самоуправления сельского поселения.Органы местного самоуправления осуществляют полномочия собственника в отношении водных объектов в соответствии со статьей 27 Водного кодекса РФ и статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которому к вопросам местного значения городских округов относятся организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа водоснабжения населения и водоотведения, осуществление, в пределах установленных законодательством полномочий, собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов. Общество осуществляет использование систем водоснабжения на основании договоров на техническое обслуживание системы водоснабжения, договоров аренды, концессионных договоров, заключенных с соответствующими Администрациями сельских поселений, на основании которых Заявителю по акту приема-передачи были переданы скважины без земельных участков.

Территории скважин и прилегающие земельные участки ООО «Крымская Водная Компания» не передавались, на балансе у предприятия не состоят. Обязанность по разработке проекта организации зон санитарной охраны, получению санитарно-эпидемиологического заключения на разработанные проекты зон санитарной охраны, а также утверждению разработанных проектов зон санитарной охраны водозаборов лежит на муниципальном образовании- администрации соответствующего муниципального образования, как на собственнике водозаборного сооружения. Согласно ст. 18 ФЗ № 52-ФЗ и п. 3.7 СП 3.1/3.233146-13 разрешение на использование водного объекта допускается при наличии санитарно- эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. В соответствии с пунктом 1б Административного регламента, утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 5 ноября 2020 г. N 747 для получения санитарно- эпидемиологического заключения заявитель предоставляет в территориальный отдел Роспотребнадзора: подписанное заявителем (уполномоченным представителем заявителя) заявление о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, проектной документации по формам, установленным в приложениях N 1 и N 2 к настоящему Административному регламенту соответственно; результаты санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, проведенных и оформленных в соответствии с порядком, утвержденным приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224 "О санитарно- эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок". Согласно Приложению № 1 к Административному регламенту предприятием предоставляется Заявление о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств. Порядок выдачи санитарно-эпидемиологических заключений утвержден Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. №224. Санитарно-эпидемиологическое заключение - документ, удостоверяющий соответствие (несоответствие) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ и услуг, а также проектов нормативных актов, эксплуатационной документации (ч.1 Приказа Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224). Приказом Роспотребнадзора от 12.08.2010 №309 «О внесении изменений в Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224» в пункт 6 приказа № 224 внесены изменения, согласно которых деятельность по использованию водных объектов в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных целях исключена из видов деятельности, для осуществления которых необходимо  санитарно-эпидемиологическое заключение. Таким образом, получение заключения о соответствии водного объекта, в рассматриваемом случае - скважины не представляется возможным,  в связи с тем, что порядком № 224 данное заключение не предусмотрено. Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, исходя из толкования Порядка выдачи санитарно- эпидемиологических заключений № 224, экспертизе не подлежат. Орган Роспотребнадзора согласно Порядке № 224 выдает заключения на виды деятельности, подтверждающие, что именно вид деятельности 9 использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения соответствует санитарным нормам и правилам, а не сам источник. По смыслу вышеприведенных норм орган Роспотребнадзора выдает СЭЗ на определенные виды деятельности или проектную документацию, в перечень государственной услуги по выдаче СЭЗ не входит заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта в целях питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения. Также, из материалов дела усматривается, что Общество использует водозаборные скважины, которые не являются водными объектами. При этом, предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии на пользование недрами, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами и определяющие основные условия пользования недрами, за исключением случаев, установленных настоящим Законом (ст. и Закона РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-I «О недрах»). Согласование НПД	сбросов химических веществ и микроорганизмов в водные объекты с КОС пгт. Черноморское. На сегодняшний день по причине невозможности восстановить старые КОС завершено строительство новых КОС пгт. Черноморское на основании государственного контракта № 158/ЕП-СМР от 24.09.2021 г. на выполнение строительно-монтажных работ. В материалах дела отсутствуют доказательства наличия повышенной опасности для жизни, здоровья и имущества граждан в связи с несогласованием проекта НДС. Проверяющим органом не установлено наличие угрозы и повышенной опасности для жизни, здоровья и имущества граждан в связи с невыполнением предписания по согласованию проекта НДС, какие-либо иные доказательства о наличии указанной угрозы и повышенной опасности в материалы дела не представлены. Вместе с тем, для установления наличия или отсутствия опасности для жизни, здоровья и имущества граждан от сброса загрязняющих, химических, биологических веществ водный объект необходимы познания специалиста-эксперта в данной области, а также проведение лабораторных исследований, на основании которых экспертом может быть выдано соответствующее заключение.

В судебном заседании свидетель Белошейкина О.Е. пояснила, что занимает должность  главного специалиста –эксперта отдела санитарного надзора Межрегионального управления Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  по Республике Крым  и городу Федерального значения Севастополю  ею был составлен протокол в отношении ООО «Крымская водная компания» по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ, в силу Федерального закона № 248-ФЗ если у надзорного органа возникли вопросы, сомнения, проверяемое лицо обязано предоставлять истребуемые документы, в случае если этих документов достаточно, то контролирующий орган даже не инициирует проведение проверки, в связи с тем, что необходимые документы не были представлены, была инициирована проверка по согласованию с прокуратурой. Когда законный представитель юридического лица    ООО «Крымская водная компания» подписывала протокол, в этой части каких-либо замечаний ей отражено не было.

Мировой судья, выслушав законного представителя юридического лица ООО «Крымская водная компания», свидетеля, исследовав материалы дела об административном правонарушении, приходит к следующему.

Объективная сторона части 1 статьи 19.5 КоАП РФ выражается в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор об устранении нарушений законодательства. Правонарушение считается совершенным с момента истечения срока, предусмотренного предписанием. Законность предписания означает, что оно выдано тем органом (должностным лицом), в компетенцию которого входит осуществление государственного надзора. Кроме того, законность предписания предполагает, что предписание было выдано в установленном законом порядке, не ущемляющем права поднадзорных субъектов.

В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

В соответствии со ст. 18  Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека. Критерии безопасности и (или) безвредности для человека водных объектов, в том числе предельно допустимые концентрации в воде химических, биологических веществ, микроорганизмов, уровень радиационного фона устанавливаются санитарными правилами. Использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. Для охраны водных объектов, предотвращения их загрязнения и засорения устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации согласованные с органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, нормативы предельно допустимых сбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в водные объекты.

В соответствии со ст. 19  Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Как усматривается из материалов дела должностными лицами отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю выдано предписание № 02-75 от 18.06.2024 г. ООО «Крымская водная компания» об устранении нарушений санитарного законодательства. копия предписания получена генеральным директором Общества Пуришевой О.Н. 18.06.2024 г. (л.д. 210-211 т.2)

Согласно копии акта проверки от 11 августа 2025 года, имеющегося в материалах дела, в период с 29 июля 2025 года по 11 августа 2025 года по результатам проведения внеплановой выездной проверки, проведенной на основании Решения Руководителя  Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю. Обществом пункты 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 12, 14 предписания в установленные сроки не выполнены.

Вина ООО «Крымская водная компания» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, также подтверждается материалами дела: протоколом об административном правонарушении от 19 августа 2025 г.; копией акта проверки от 11.08.2025 г.; копией предписания № 02-75 от 18  июня  2024 года; копией решения № 02-75 от 22.05.2024 г. о проведении плановой выездной проверки; пояснениями представителя Общества  Черкашиной К.А.  из которого усматривается, что юридическим лицом предпринимались меры к исполнению предписания.

Мировой судья считает вину ООО «Крымская водная компания» доказанной и квалифицирует его действия по ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства.

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11.03.1998г. № 8-П указано, что по смыслу статьи 55 часть 3 Конституции Российской Федерации, исходя из общих принципов права, введение ответственности за административное правонарушение и установление конкретной санкции, ограничивающей конституционное право, должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным конституционно закрепленным целям и охраняемым законным интересам, а также характеру совершенного деяния.

Принцип соразмерности, выражающий требования справедливости, предполагает установление публично - правовой ответственности лишь за виновное деяние и ее дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания. Указанные принципы привлечения к ответственности в равной мере относятся к физическим и юридическим лицам (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15.07.1999 г. № 11-П).

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в Постановлении от 14.02.2013г. № 4-П, устанавливаемые в законодательстве об административных правонарушениях правила применения мер административной ответственности должны не только учитывать характер правонарушения, его опасность для защищаемых законом ценностей, но и обеспечивать учет причин и условий его совершения, а также личности правонарушителя и степени его вины, гарантируя тем самым адекватность порождаемых последствий (в том числе для лица, привлекаемого к ответственности) тому вреду, который причинен в результате административного правонарушения, не допуская избыточного государственного принуждения и обеспечивая баланс основных прав индивида (юридического лица) и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от административных правонарушений; иное - в силу конституционного запрета дискриминации и выраженных в Конституции Российской Федерации идей справедливости и гуманизма - было бы несовместимо с принципом индивидуализации ответственности за административные правонарушения.

При назначении наказания суд учитывает характер совершённого Обществом  административного правонарушения, финансового положения юридического лица, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.
       В соответствии с ч.2 ст. 4.2 КоАП обстоятельством, смягчающим административную ответственность, мировой судья признает принятие мер к устранению административного правонарушения.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность Общества, мировым судьей не установлено.

Принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, мировой судья пришел к выводу о возможности назначить ему административное наказание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией  ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9., 29.10. КоАП РФ, мировой судья

П О С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Крымская водная компания» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.5 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему  наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Штраф подлежит зачислению по реквизитам: Юридический адрес: 295000, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 28, Почтовый адрес: 295000, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 28, ОГРН 1149102019164, Получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, Наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь,  ИНН 9102013284, КПП 910201001, БИК: 013510002, Единый казначейский счет 40102810645370000035, Казначейский счет 03100643000000017500, лицевой счет 04752203230 в УФК по Республике Крым Код Сводного реестра 35220323, ОКТМО 35643000, Код бюджетной классификации доходов 82811601193010005140, УИН: 0410760300735004322519100.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Согласно п. 1.3.3 ст. 32.2 КоАП РФ при уплате административного штрафа за административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения, либо иным физическим или юридическим лицом не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа, за исключением административных правонарушений, предусмотренных статьями 13.11, 13.15, 13.37, 14.31, 14.31.2, частями 5 - 7 статьи 14.32, статьями 14.33, 14.56, 15.21, 15.30, 19.3, частями 1-8.1, 9.1 - 39 статьи 19.5, статьями 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33, 19.34, 20.3, частью 2 статьи 20.28 настоящего Кодекса. В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности. Определение об отклонении указанного ходатайства может быть обжаловано в соответствии с правилами, установленными главой 30 настоящего Кодекса. В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, административный штраф уплачивается в полном размере.

Оригинал документа, подтверждающего оплату административного штрафа, необходимо предоставить в судебный участок № 73 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном  порядке  в  течение десяти дней в Сакский районный суд Республики Крым, через судебный участок № 73 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым, со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья						Васильев В.А.